Merbon Sample Project – popis

# O projektu

## Obecně

Merbon Sample Project slouží jako příklad kompletního projektu měření a regulace včetně aplikačního softwaru v Merbon IDE a vizualizace Merbon SCADA. Projekt má ukázat jedno z možných řešení, jak přistupovat k tvorbě aplikačního softwaru pro podstanice mark... a grafiky pro Merbon SCADA. Není to jediná cesta. Víme, že každý programátor má unikátní rukopis a preferuje pro něj nejpohodlnější a nejrychlejší řešení. V tomto případě byl zvolen jazyk funkčních bloků (FUPLA) jako typický představitel systémového přístupu k programování systémů řízení budov, jazyk dobře čitelný a pro tento příklad velmi vhodný. Ve strukturovaném textu (ST), což je další možnost, jak v prostředí Merbon IDE aplikační programy tvořit, by jednotlivé funkce nebyly tak názorné.

Projekt není „vzorový“. Jde pouze o příklad a nepochybně by bylo možné mu v řadě ohledů oponovat. Odráží zkušenosti jeho autorů a pokud bude mít čtenář zkušenosti jiné, nic mu nebrání řešit regulační úlohy jinak. Projekt vznikl jako odpověď na časté žádosti o ukázkové projekty a má ilustrovat některé typické postupy a kroky a sloužit jako inspirace. V žádném případě by nebylo vhodné ho kopírovat jako celek a jen upravovat pro nasazení jinde bez podrobných znalostí funkce jednotlivých bloků a jejich skupin. I když vychází z reálné zakázky, celek nebo jeho části má smysl používat jen se znalostí konkrétní technologie a s jistotou, že regulační a řídicí algoritmy přesně plní očekávané funkce, které nasazená technologie vyžaduje. Každá budova je specifická a vyžaduje individuální přístup, proto ostatně volně programovatelné systémy řízení budov vznikly.

Dotazy a komentáře uvítáme mailem na support@domat.cz. Děkujeme, že jste si zvolili Domat jako dodavatele komponent a softwaru pro řízení budov.

Technické oddělení firmy Domat Control System s.r.o.

## Předpoklady

Předpokládá se, že čtenář následujícího textu

- má základní znalosti v oboru měření a regulace, je seznámen s funkcemi technologických zařízení, jako je kotelna, vzduchotechnika apod. a pravidly pro jejich řízení, a

- absolvoval základní školení pro programátory vývojového prostředí Merbon IDE.

# Technologie

Technické vybavení budovy vypadá takto:

Rozvaděč RA1.1:

- kotelna s kaskádou pěti kotlů, bezpečnostní funkce, dopouštění atd.

- tři ekvitermní okruhy, podávací větev pro VZT, ohřev teplé vody (TUV), vše měřeno kalorimetry

Rozvaděč RA3:

- vzduchotechnika 1 – větrání restaurace

- vzduchotechnika 2 – větrání jídelny

- vzduchotechnika 3 – větrání kuchyně

- vzduchotechnika 4 – větrání šaten

- vzduchotechnika 6 – větrání kotelny

PC s vizualizací připojené k PLC pomocí technologické sítě Ethernet

# Co najdete v adresářích

## Dokumentace

Merbon_Sample_Project_RA1.pdf: Zapojovací schéma rozvaděče RA1

Merbon_Sample_Project_RA3_VZOR.pdf: Zapojovací schéma rozvaděče RA3

RS_KOMPLET.pdf - Regulační schémata

## Merbon_Sample_Project

Merbon SCADA - zdrojový projekt vizualizace, otevře se v editoru RcWare Vision. Obsahuje databázi datových bodů grafiky, definici historických dat, stránky s vizualizací a další soubory.

## Merbon_Sample_Project_RA1

Projekt Merbon IDE – aplikační software pro PLC pro rozvaděč RA1.1. Otevře se v Merbon IDE.

## Merbon_Sample_Project_RA3

Projekt Merbon IDE – aplikační software pro PLC pro rozvaděč RA3. Otevře se v Merbon IDE.

## Podkladove_obrazky

Original: Obrázky pro podklad stránek jako .svg – vektorová grafika s možností editace např. programem Inkscape

Export: Vyexportované obrázky ve formátu .jpg pro vkládání na pozadí stránky v RcWare Vision

Programy pro otevření projektů jsou zdarma ke stažení na https://domat-int.com/ke-stazeni/software.

# Projekty Merbon IDE

Projekty jsou poměrně silně strukturovány do bloků. Autor zde předpokládal, že funkční bloky využije i v jiných projektech. U jednodušších projektů by mělo smysl vytvořit více „plochou“ strukturu, která je zároveň přehlednější, zatímco složitější projekty, v nichž se části programu (jako například ekvitermní okruh) opakují, jsou vhodnější pro řešení, které je použito v tomto případě.

## RA1 – vstupy a výstupy

Použitá podstanice markMX má interní vstupy a výstupy, které se chovají jako IO modul MXIO s Modbus adresou 2, připojený na COM port 3 (viz katalogový list markMX). Proto je v PLC definován komunikační kanál s názvem COM3, protokolem Modbus serial a komunikačními parametry 9600 bps (výchozí rychlost), 8 bitů, bez parity (N).

Předdefinované vstupy a výstupy jsou ve sloupci Jméno pro Autogen pojmenovány podle signálů, které jsou na tyto vstupy a výstupy připojeny. Na snímku obrazovky vidíme analogové vstupy, které odpovídají zapojovacímu schématu rozvaděče RA1 na str. 10:

Texty jsou při kompilaci použity k pojmenování globálních proměnných, které obsahují vstupní a výstupní signály.

Každý vstup či výstup musí mít nastavenu transformaci (přepočet vstupního / výstupního signálu na měřenou nebo řízenou veličinu) podle toho, jaká periferie (čidlo, ventil atd.) je k němu připojena. Např. u analogového vstupu AI01 je odporové čidlo teploty TF-65 s měřicím prvkem Pt1000 (viz zapojovací schéma):

Tomu odpovídá nastavení transformace Resistance to temperature a linearizační křivka (Kind) pro prvek Pt1000. Konstanta Pre_K je 0.1, neboť z I/O modulu jde odpor škálovaný v Ohm * 10 kvůli vyšší rozlišitelnosti. Číslo načtené z modulu (např. 10560) se vynásobí konstantou a výsledkem je naměřený odpor 1056.0 Ohm, který – po převodu v linearizační tabulce – představuje měřenou teplotu 14.4 °C.

Podobně u tlaku topné vody (AI09) najdeme aktivní čidlo tlaku 0...600 kPa s výstupem 0...10 V. Protože napětí se z I/O modulu přenáší v mV, je konstanta K pro lineární přepočet rovna 0.06. Pak 10 000 (mV) * 0.06 = 600 (kPa).

U analogových výstupů se výstupní signál obvykle škáluje jako 0...100 %. Protože D/A převodník má 12bitové rozlišení a jeho rozsah je 0...4096, je použita lineární dvoubodová transformace a hodnota 0...100 (%) zadávaná na výstup v programu přichází do I/O modulu tak, aby využila rozsah 0...4096, což odpovídá 0...10 V na svorkách AO.

Digitální vstupy a výstupy jsou jednodušší, editace spočívá pouze v pojmenování datového bodu.

Port COM1 je použit pro komunikaci s 5 kalorimetry pro měření spotřeby tepla na větvích. Komunikace probíhá přes primární adresy, takže při případné výměně měřiče není nutné zasahovat do programu – stačí naadresovat nový měřič.

## RA1 – zákaznické bloky

Jak v blocích, tak v programech psaných v jazyce FUPLA doporučujeme používat komentáře – poznámky psané v tomto případě žlutou barvou. Usnadňují orientaci v programu a slouží i jako poznámky pro úkoly, které je třeba dodělat později, až bude připravená technologie. Poznámky by bylo vhodné barevně odlišit, např. žlutě – komentáře k programu, červeně – body k dodělání, modře – otázky k vyjasnění s technologem apod.

Příkladem „univerzálního“ bloku je blok alarmů pro zdroj teplé vody.

V něm jsou definovány technologické alarmy, ke kterým může dojít v kotelně:

- zaplavení

- tlačítko STOP

- únik plynu 1. a 2. stupeň

- tlak vody mimo meze

- teplota prostoru mimo meze

- přetopení topné vody

- atd.

Blok je pak použit v programu kotelna_alarmy:

Vstupy bloku jsou namapovány na globální proměnné hardwarových vstupů a výstupů. Případné nepoužité vstupy je možné ve vlastnostech bloku označit jako neviditelné a nastavit jim výchozí hodnotu, která nepředstavuje alarmový stav. Výstupní proměnné bloku jsou zejména sumární alarm, povolení HUP a povel pro odtahový ventilátor v kotelně.

Dalším zákaznickým blokem je čerpadlo:

Tento blok řeší spínání čerpadla na základě požadavku od technologií a na protočení, jeho blokování při nízkém tlaku vody a vyhodnocení alarmu. Ten nastane, je-li nesoulad mezi požadovaným (START) a skutečným (CHOD) stavem čerpadla, nebo přijde-li signál PORUCHA. V bloku Alarm_cerpadla je mimo jiné časový test – zpoždění alarmu 1 min. Tento čas by v praxi mohl být kratší, i např. 10 s.

Použití bloku Cerpadlo vidíme např. v bloku Smes_vetev:

Ten sám je použit v programu Topne_vetve, který slouží v podstatě jen pro napojení globálních proměnných na jednotlivé instance bloků pro řízení směšovacích větví:

Všimněme si, že blok nazvaný Vetev_UT_kanc je typu Smes_vetev. Tento blok Vetev_UT_kanc se směšovací větví tak představuje jednu z instancí typu Smes_vetev. Kód pro řízení směšovací větve je v programu zapsán jen jednou (čímž se šetří místo v paměti PLC) a volá se pro každou větev zvlášť s jejími vstupy a výstupy – ty jsou definovány připojením globálních proměnných v programu Topne_vetve.

Další bloky, jako Houkacka, Kaskada, Kotel atd. obdobně řeší další dílčí regulační úlohy. Některé se v sestavě neopakují a jsou tedy použity spíše pro přehlednost a možnost standardizovaného nasazení v různých projektech.

Zajímavé je použití bloku Fixed_Value_analog, zde např. Teplota_K2, který převádí výstup funkce (která sama o sobě při překladu nevytváří proměnnou) – zde sel_10 – na globální proměnnou, kterou pak lze např. vizualizovat na terminálu nebo v programu SCADA.

Všimněme si, že v Sestavě jsou uloženy jak zákaznické bloky (objekty typu FunctionBlock.fbd), tak programy (typu Program.fbd):

## RA1 – programy

Všechny zde definované programy, které se mají spouštět, jsou přiřazeny do tasku mainTask.

Program kotelna_alarmy vyhodnocuje, zejména s pomocí bloku Alarmy_zdroj_TV, havarijní a alarmové stavy a do globálních proměnných zapisuje výsledky:

- signál úniku plynu

- povel k otevření HUP (přímo na výstup PLC)

- povolení zdroje TV

- nízký tlak vody v systému

- řízení ventilátoru v kotelně

- indikaci sumárního alarmu na rozvaděči (přímo na výstup PLC).

Program kotelna vyhodnocuje požadavky na teplou vodu a podle nich řídí kaskádu kotlů (pomocí bloku kaskada2, který zajišťuje sekvence, rotace pořadí atd.) na požadovanou teplotu.

Program topne_vetve obsahuje bloky pro řízení ekvitermních větví, podávacího čerpadla VZT a teplé pitné vody.

Program VZT6 je jednoduché schéma pro řízení ventilátoru v kotelně a elektrického ohřevu přívodního vzduchu.

Program Ostatni řeší hromadný reset poruch softwarovou proměnnou (z pultíku nebo SCADA) a po startu.

## RA3 – vstupy a výstupy

Na portu COM3 je kromě interního I/O modulu markMX (N1) ještě další I/O modul MXIO (A2) na adrese 3 a výstupní modul 8× 0...10 V M610 (A3) na adrese 4.

Na portu COM4 je připojen regulátor radiátorů MC102 a několik pokojových ovladačů UI... Ty jsou použity jako prostorová čidla a zdroje požadovaných hodnot pro vzduchotechniky. Jejich funkci řeší zákaznické bloky UI012.

TCP kanál zRA1 slouží pro komunikaci s PLC v rozvaděči RA1. Kanál používá protokol SSCP a obsahuje jediné zařízení (device), MarkMX_RA1. Ten využívá jako zdroj dat rozv_RA1.

Parametry pro připojení jsou ve vlastnostech zdroje dat:

Jednotlivé proměnné jsou ve vlastnostech zařízení. V prostředí PLC RA3 jsou to globální proměnné, z nichž lze číst (a případně do nich zapisovat) hodnoty z PLC v rozvaděči RA1.

## RA3 – zákaznické bloky

Zákaznické bloky obsahují části logiky pro řízení vzduchotechnik. Většina jich je samovysvětlujících, obvykle slouží pro lepší organizaci programu pro VZT.

Typický je blok VZT_letni_vetrani, který vyhodnocuje podmínky pro noční chlazení.

Blok VZT_rekuperace ošetřuje požadavek na rekuperátor navíc ochranou proti namrzání rekuperátoru podle diferenčního tlaku na rekuperátoru a teploty za rekuperátorem.

Blok VZT_komplet řeší kompletní regulaci VZT jednotky a využívá právě dílčí bloky, jako je VZT_rekuperace, VZT_vodni_registr apod. Všimněte si, že ne všechny vstupy bloků musejí být připojeny na proměnné, např. VZT_vodni_registr má proměnné DOLNI_MEZ..., HORNI__MEZ atd. neviditelné s vyplněnými konstantními hodnotami. Blok tak má vytaženy ven jen ty proměnné, které jsou ovlivňovány při běhu programu.

Blok MC102 je poněkud komplikovanější, doplňuje vnitřní logiku regulátoru topení a přizpůsobuje chování bloku požadavkům PLC. Při zkoumání jeho funkce pracujte s modbusovou tabulkou MC102. Podobně je tomu u bloku UI012.

## RA3 – programy

Stejně jako u RA1, všechny programy jsou přiřazeny k jedinému freewheeling tasku mainTask.

MC102_prog obsluhuje regulátor radiátoru. Využívá blok MC102 a napojuje ho na globální proměnné.

Ostatni – sběr a reset alarmů, sběr požadavků na ohřev od VZT

UI012_21 -obsluha pokojového ovladače s adresou 21, v dolní části je řízení zobrazování symbolů (viz modbusová mapa UI012)

VZT1 – volání bloku pro řízení VZT1, připojení na globální proměnné

VZT2 – volání bloku pro řízení VZT2, připojení na globální proměnné

VZT3– volání bloku pro řízení VZT3, připojení na globální proměnné, ve spodní části je povolování zobrazení symbolu na pokojovém ovladači UI012

VZT4 – volání bloku pro řízení VZT4, připojení na globální proměnné.

## RA3 – menu pro terminál HT102

V definici menu terminálu je zajímavé využívání šablon.

Celý terminál má menu definováno v šabloně HT102 v projektu Merbon_Sample_Project_RA3:

Tato šablona pak obsahuje další šablony, z nichž se menu skládá. Například pro zobrazování dat z pokojového ovladače je použita šablona UI012.fb.text, do níž je přiřazena proměnná UI012_1TC51, což je instance objektu (bloku) typu UI012.

Na tomto příkladu vidíme, že pokud je vytvořen (opakující se) zákaznický blok, lze k němu výhodně vytvořit také HMI šablonu (zde textovou pro panel HT102, ale mohla by být i grafická pro panel HT200). Pak již není nutné přiřazovat v menu všechny vnitřní proměnné bloku jednu po druhé – stačí přiřadit celé šabloně celý blok (resp. k instanci šablony v menu přiřadit odpovídající instanci bloku v programu). Viz program UI012_21_prog, právě ten zmiňovanou instanci bloku obsahuje:

# Projekt Merbon SCADA

## Tabulka datových bodů

V projektu Merbon SCADA s názvem MERBON_SAMPLE_PROJECT jsou importované datové body rozděleny do dvou technologických celků, Merbon_Sample_Project_RA1 a Merbon_Sample_Project_RA3.

Skupiny s jednotlivými datovými body jsou pojmenovány podle technologií, nahoře v technologickém celku je skupina s obecnými datovými body týkajícími se PLC, jako je doefiniční bod pro spojení (s IP adresou PLC a dalšími parametry), systémový čas podstanice, chyby komunikace atd.

Pro alarmy jsou použity standardní alarmové skripty s tlačítky Potvrdit a Smazat.

Historie se u vybraných bodů vzorkuje po 10 min., u některých datových bodů (požadované hodnoty, binární proměnné) je použito vzorkování při změně hodnoty. Celý projekt obsahuje něco přes 500 datových bodů, bylo by jednodušší nastavit u všech datových bodů jednotný interval vzorkování. Použité nastavení je ale optimalizováno a u rozsáhlých projektů (více než 10 000 datových bodů) se doporučuje takto postupovat.

U historických datových bodů je aktivován parametr Dlouhodobá - SQL databáze, tedy historická data jsou ukládána do externí databáze, typicky Merbon DB. Parametry pro připojení k databázi se nastavují v editoru RcWare Vision – Nastavení, Nastavení SQL serveru, a tento postup je podrobně popsán v implementačním návodu Merbon SCADA.

## Grafika

V projektu je použito celkem 9 schémat, z toho jedno přehledové (Rozcesti).

Schéma Kotelna obsahuje vzduchotechniku pro kotelnu, kaskádu kotlů, havarijní signály a ovládací tlačítka pro povolení jednotlivých okruhů – větrání, nastavení teploty topné vody, meze tlaku pro dopouštění a povolení kotelny jako celku.

Podkladový obrázek je bitmapa, vytvořená např. v programu Inkscape s použitím ikon VVK, které jsou dodávány s programem Merbon SCADA.

Tlačítka pro nastavení analogových hodnot jsou z grafických důvodů oddělena od indikátorů hodnot – viz např. Dopouštění TV, kde min. tlak je indikován objektem Zobrazovač hodnoty, zatímco hodnota se nastavuje objektem Tlačítko s funkcí přímého zadávání hodnoty (INIT).

Celá grafika je vždy tvořena schématem technologie s aktuálními hodnotami a alarmy, v jehož dolní části jsou panely pro ovládání a nastavování požadovaných hodnot, časových programů a dalších parametrů.

Alarmy jsou indikovány standardními animacemi:

Přímo z grafiky lze alarm potvrdit nebo smazat, při kliknutí na alarm se zobrazí informace o datovém bodu a potvrzovací a mazací tlačítka.

Podobně jsou vytvořeny další grafiky – Topne vetve, Vetrani... a přehledové tabulky hodnot z pokojových ovladačů AHU...ovladace.

Stránka Rozcesti obsahuje pouze skoky na jednotlivé technologie a venkovní teplotu. Obvykle slouží jako malý dashboard se základními hodnotami, přehledem alarmů a možností jednotlivé okruhy povolit či zakázat. Odkazy na této stránce jsou z grafických důvodů řešeny jako neviditelné tlačítko a objekt na pozadí s textem, jednodušší řešení by bylo nastavit objekt Plocha pro odkaz jako tlačítko a vyplnit text rovnou v něm.

Další poznámky k ovládání vizualizace a tvorbě grafiky naleznete v manuálu pro editaci projektů Merbon SCADA.